## Sheet1
附件1：
口腔CT室改造项目清单明细
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 说明
拆除工程
1 | 砖砌体拆除 | 1.拆除构件名称：砖砌体拆除 2.拆除构件的厚度或规格尺寸：综合 3.建渣（废渣）场内运输及室内（外）集中归堆：投标人自行考虑在综合单价中 4.综合单价包括墙体面层及抹灰层拆除 | m² | 36
2 | 原吊顶拆除 | 1.拆除构件名称：石膏板吊顶拆除 2.拆除构件的厚度或规格尺寸：综合 3.建渣（废渣）场内运输及室内（外）集中归堆：投标人自行考虑在综合单价中 4.拆墙时需要拆除两边的吊顶 | m2 | 26
3 | 新开窗洞 | 1.拆除构件名称：砖砌体拆除 2.拆除构件的厚度或规格尺寸：综合 3.建渣（废渣）场内运输及室内（外）集 中归堆：投标人自行考虑在综合单价中 4.综合单价包括墙体面层及抹灰层拆除 | 个 | 1
4 | 建渣弃置 | 1.废弃料品种：建渣综合 2.余方弃置必须满足政府建渣处理规定，报价应含环保、城管、噪声以及弃土场费用、弃土场机械配合弃土费用等所有费用 3.外运距离：9km 4.合同履行期间，发包人不因天气等变化而对综合单价作任何调整 | m2 | 36
6 | 拆除现场保护及围挡 | 1.临时设施 2.原有成品保护 | m2 | 10
分部小计
砌筑工程
1 | 新建页岩实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU7.5页岩实心砖 2.墙体类型:砌筑墙 3.墙体厚度:240 4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 | m2 | 18
2 | 封一楼过道门洞 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU7.5页岩实 心砖 2.墙体类型:砌筑墙 3.墙体厚度:240 4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 | 个 | 1 | 常规门大小
分部小计
楼地面装饰工程
1 | 根据原有地面恢复，综合考虑 | 1.地砖 2.踢脚线 3.根据现场综合考虑 | m2 | 6
分部小计
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1 | 墙面做1.8mmPB防护涂料 | 1.墙体类型：综合 2.找平层保护层厚度、砂浆配合比： 30mm硫酸钡砂浆，满挂一层纤维网；配合比4：1 | m2 | 72
2 | 地面做1.8mmPB防护涂料 | 地面尺寸3.4m*4.5m，砂浆配合比： 30mm硫酸钡砂浆。 | m2 | 15.3
分部小计
天棚工程
1 | 600mm×600mm铝扣板吊顶（利用原石膏板仅安装） | 1.吊顶形式：装配式U形轻钢龙骨（利用原石膏板） 2.龙骨材料种类、规格、中距：φ6钢筋吊杆、双向吊点、中距300mm。铝合金板专用龙骨，中距1200mm 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色：0.5mm厚600×600mm石膏板（颜色综合） | m2 | 26
分部小计
油漆、涂料、裱糊工程
1 | 墙面刷无机涂料 | 1.基层：综合 2.满挂腻子膏一道 3.刷无机涂料两遍 4.其他：表面光滑平整 | m2 | 30
2 | 过道墙面刷无机涂料 | 1.基层：综合 2.满挂腻子膏一道 3.刷无机涂料两遍 4.其他：表面光滑平整 | m2 | 8
分部小计
单价措施项目清单
脚手架工程
1 | 里脚手架 | 1.建筑结构形式：综合 2.根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 | m2 | /
分部小计
混凝土模板及支架（撑）
强电
1 | LED面板灯 600*600mm 1x36W | 1.名称：LED面板灯 2.规格、型号：600*600mm 1x36W 3.安装形式：吸顶安装 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 套 | 1
2 | 单项二加三孔暗插座（安全型） 250V 10A | 1.名称：单项二加三孔暗插座 2.型号、规格： 250V 10A 安全型 3.安装方式：嵌墙安装 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个 | 4
分部小计
1 | 钢网 |  | m2 | 26
2 | 抹灰 |  | m2 | 36
3 | 铲灰 |  | m2 | 50
4 | 铅门 | 铅门尺寸900*2100 包含门和安装费，铅当量不小于2mmPb； | 套 | 1
5 | 铅玻璃 | 玻璃框尺寸370*470 包含玻璃和安装费，铅当量不小于2mmPb | 套 | 1
6 | 指示灯 | 工作状态指示灯与防护门联动，关门灯亮，门开灯熄 | 个 | 1
7 | 排风扇 | 顶层安一个排风扇，排风扇内安装一个铅罩 | 个 | 1
合 计（元）